Общество с ограниченной ответственностью

«ЛАНШАФТ»

Паспорт

Блок розеток управляемый

# Квазар-IP-PDU19/14-220V-USB-POE

2019 г.

Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями

ГОСТ 2.601-2006. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

Данный паспорт служит для описания технической эксплуатации блока розеток.

Блок розеток относится к классу IP PDU (IP power distribution unit) устройств. Эти устройства позволяют удаленно включать, выключать и перезагружать оборудование путём управления розетками 220В.

Устройство позволяет дистанционно управлять электропитанием нагрузок потребителей, в ручном или автоматическом режиме производить включение и выключение серверов и другого сетевого оборудования по сети Ethernet/Internet, и производить перезапуск контролируемого оборудования при его «зависании» отключением электропитания на заданный интервал времени.

Для коммутации розеток используются нормально-замкнутые контакты реле, что обеспечивает продолжение электропитания нагрузок потребителей даже в аварийных состояниях устройства.

Устройство обеспечивает локальное управление розетками (включение/выключение) с передней панели и имеет цветной ЖК-дисплей для отображения статуса и тока каждой розетки, и температуры внутри блока.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Блок розеток управляемый, серии Квазар-IP-PDU19,

Модель: Квазар-IP-PDU19-14-220V-USB-POE

Срок службы изделия:  5  лет

Сертификат соответствия  требованиям  Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 020/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный номер: № ТС RU С-RU.ПЩ01.В.01399

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания / частота | 170-265В/50Гц |
| 2 | Суммарная мощность выходов | 11000 Вт |
| 3 | Мощность потребления собственная, не более | 20 Вт |
| 4 | Максимальный выходной ток каждой розетки | 10 А |
| 5 | Число независимо управляемых розеток | 14 |
| 6 | Количество вводов электропитания | 2 ввода по 5500Вт каждый |
| 7 | Габаритные размеры, (ШхВхД), мм | 482х88х323 |
| 8 | Вес, не более | 5,0 кг |
| 9 | Температурный диапазон, °С | 0...+50 |
| 10 | Охлаждение | пассивное |
| 11 | Уровень шума | < 30 дБА при переключении выходов |
|  | Функциональные особенности управления |  |
| 12 | Коммуникационный интерфейс | Ethernet 10/100 Mbps |
| 13 | Поддерживаемые протоколы | - HTTP/HTTPS (WEB) - SSH |
| 14 | Включение/выключение по расписанию в течение суток | есть |
| 15 | Включение/выключение по расписанию по дням недели | есть |
| 16 | Включение/выключение по расписанию по конкретным датам | есть |
| 17 | Глубина расписания, событий | 100 |
| 18 | Измерение и индикация величины силы тока на каждой розетке | есть |
|  | Дополнительные функции |  |
| 19 | Подключение охранных датчиков, в количестве | 8 |
| 20 | Аварийные выходы для интеграции с охранным или иным оборудованием, в количестве | 4 |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, не влияющие на потребительские свойства блока розеток.

Блок розеток рассчитан на подключение к электрической сети соответствующей ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

блок розеток  – 1 шт.,

питающие кабели – 2шт.,

упаковка  – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантии изготовителя:

Изготовитель  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

Гарантийный срок устанавливается  12 мес. с даты поставки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

В  случае  выхода  изделия  из  строя  во  время  гарантийного  срока,  при  условии  соблюдения  потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет  претензии в соответствии с действующим законодательством.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.	Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу блока розеток производить только при отключенной сети питания.

2.	Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

3.	При эксплуатации блока розеток запрещены:

*  доработка устройства без согласования с разработчиком;

*  эксплуатация устройства в разобранном виде или с поврежденным корпусом;

*  эксплуатация устройства с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок розеток соответствует техническим условиям

и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

Заводской номер    ____________________________

Номер пломбировочной наклейки     _________________________

Дата выпуска     ___.____.20__.         ОТК: ________________

Годен_________________

Изготовитель: ООО «ЛАНШАФТ»

Российская Федерация, 350087 Краснодарский край, город Краснодар,

Ул. Тепличная, д.16/1 пом.15